## IO点表
序号 | 模块名称 | 模块类型 | 供电类型（有源/无源） | 线制 | 通道位号 | 场站名 | 场站编号 | 变量名称（HMI） | 变量描述 | 数据类型 | 读写属性 | 保存历史 | 掉电保护 | 量程低限 | 量程高限 | SLL设定值 | SLL设定点位 | SLL设定点位_PLC地址 | SLL设定点位_通讯地址 | SL设定值 | SL设定点位 | SL设定点位_PLC地址 | SL设定点位_通讯地址 | SH设定值 | SH设定点位 | SH设定点位_PLC地址 | SH设定点位_通讯地址 | SHH设定值 | SHH设定点位 | SHH设定点位_PLC地址 | SHH设定点位_通讯地址 | LL报警 | LL报警_PLC地址 | LL报警_通讯地址 | L报警 | L报警_PLC地址 | L报警_通讯地址 | H报警 | H报警_PLC地址 | H报警_通讯地址 | HH报警 | HH报警_PLC地址 | HH报警_通讯地址 | 维护值设定 | 维护值设定点位 | 维护值设定点位_PLC地址 | 维护值设定点位_通讯地址 | 维护使能开关点位 | 维护使能开关点位_PLC地址 | 维护使能开关点位_通讯地址 | PLC绝对地址 | 上位机通讯地址
1 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_0 | 西部片区调压站 | test | PT_0101 | 进站压力 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 1.6 | 0.6 | PT_0101_LoLoLimit | %MD324 | 43163 | 0.8 | PT_0101_LoLimit | %MD328 | 43165 | 1 | PT_0101_HiLimit | %MD332 | 43167 | 1.2 | PT_0101_HiHiLimit | %MD336 | 43169 | PT_0101_LL | %MX20.0 | 3161 | PT_0101_L | %MX20.1 | 3162 | PT_0101_H | %MX20.2 | 3163 | PT_0101_HH | %MX20.3 | 3164 |  | PT_0101_whz | %MD340 | 43171 | PT_0101_whzzt | %MX20.4 | 3165 | %MD320 | 43161
2 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_1 | 西部片区调压站 | test | PT_0102 | 广汇调压撬进口压力 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 1.6 | 0.6 | PT_0102_LoLoLimit | %MD348 | 43175 | 0.8 | PT_0102_LoLimit | %MD352 | 43177 | 1 | PT_0102_HiLimit | %MD356 | 43179 | 1.2 | PT_0102_HiHiLimit | %MD360 | 43181 | PT_0102_LL | %MX20.5 | 3166 | PT_0102_L | %MX20.6 | 3167 | PT_0102_H | %MX20.7 | 3168 | PT_0102_HH | %MX21.0 | 3169 |  | PT_0102_whz | %MD364 | 43183 | PT_0102_whzzt | %MX21.1 | 3170 | %MD344 | 43173
3 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_2 | 西部片区调压站 | test | PT_0103 | 至新捷出口压力 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 1.6 | 0.6 | PT_0103_LoLoLimit | %MD372 | 43187 | 0.8 | PT_0103_LoLimit | %MD376 | 43189 | 1 | PT_0103_HiLimit | %MD380 | 43191 | 1.2 | PT_0103_HiHiLimit | %MD384 | 43193 | PT_0103_LL | %MX21.2 | 3171 | PT_0103_L | %MX21.3 | 3172 | PT_0103_H | %MX21.4 | 3173 | PT_0103_HH | %MX21.5 | 3174 |  | PT_0103_whz | %MD388 | 43195 | PT_0103_whzzt | %MX21.6 | 3175 | %MD368 | 43185
4 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_3 | 西部片区调压站 | test | PT_0104 | 至广汇出口压力 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 1.6 | 0.6 | PT_0104_LoLoLimit | %MD396 | 43199 | 0.8 | PT_0104_LoLimit | %MD400 | 43201 | 1 | PT_0104_HiLimit | %MD404 | 43203 | 1.2 | PT_0104_HiHiLimit | %MD408 | 43205 | PT_0104_LL | %MX21.7 | 3176 | PT_0104_L | %MX22.0 | 3177 | PT_0104_H | %MX22.1 | 3178 | PT_0104_HH | %MX22.2 | 3179 |  | PT_0104_whz | %MD412 | 43207 | PT_0104_whzzt | %MX22.3 | 3180 | %MD392 | 43197
5 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_4 | 西部片区调压站 | test | TT_0101 | 进站温度 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 | 10 | TT_0101_LoLoLimit | %MD420 | 43211 | 20 | TT_0101_LoLimit | %MD424 | 43213 | 30 | TT_0101_HiLimit | %MD428 | 43215 | 40 | TT_0101_HiHiLimit | %MD432 | 43217 | TT_0101_LL | %MX22.4 | 3181 | TT_0101_L | %MX22.5 | 3182 | TT_0101_H | %MX22.6 | 3183 | TT_0101_HH | %MX22.7 | 3184 |  | TT_0101_whz | %MD436 | 43219 | TT_0101_whzzt | %MX23.0 | 3185 | %MD416 | 43209
6 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_5 | 西部片区调压站 | test | TT_0102 | 至新捷出口温度 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 | 10 | TT_0102_LoLoLimit | %MD444 | 43223 | 20 | TT_0102_LoLimit | %MD448 | 43225 | 30 | TT_0102_HiLimit | %MD452 | 43227 | 40 | TT_0102_HiHiLimit | %MD456 | 43229 | TT_0102_LL | %MX23.1 | 3186 | TT_0102_L | %MX23.2 | 3187 | TT_0102_H | %MX23.3 | 3188 | TT_0102_HH | %MX23.4 | 3189 |  | TT_0102_whz | %MD460 | 43231 | TT_0102_whzzt | %MX23.5 | 3190 | %MD440 | 43221
7 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_6 | 西部片区调压站 | test | TT_0103 | 至广汇出口温度 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 | 10 | TT_0103_LoLoLimit | %MD468 | 43235 | 20 | TT_0103_LoLimit | %MD472 | 43237 | 30 | TT_0103_HiLimit | %MD476 | 43239 | 40 | TT_0103_HiHiLimit | %MD480 | 43241 | TT_0103_LL | %MX23.6 | 3191 | TT_0103_L | %MX23.7 | 3192 | TT_0103_H | %MX24.0 | 3193 | TT_0103_HH | %MX24.1 | 3194 |  | TT_0103_whz | %MD484 | 43243 | TT_0103_whzzt | %MX24.2 | 3195 | %MD464 | 43233
8 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_2_AI_7 | 西部片区调压站 | test | PDT_0101 | 至新捷调压区差压 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | PDT_0101_LoLoLimit | %MD492 | 43247 |  | PDT_0101_LoLimit | %MD496 | 43249 | 20 | PDT_0101_HiLimit | %MD500 | 43251 | 40 | PDT_0101_HiHiLimit | %MD504 | 43253 | PDT_0101_LL | %MX24.3 | 3196 | PDT_0101_L | %MX24.4 | 3197 | PDT_0101_H | %MX24.5 | 3198 | PDT_0101_HH | %MX24.6 | 3199 |  | PDT_0101_whz | %MD508 | 43255 | PDT_0101_whzzt | %MX24.7 | 3200 | %MD488 | 43245
9 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 1_3_AI_0 | 西部片区调压站 | test | PDT_0102 | 至新捷调压区差压 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | PDT_0102_LoLoLimit | %MD516 | 43259 |  | PDT_0102_LoLimit | %MD520 | 43261 | 20 | PDT_0102_HiLimit | %MD524 | 43263 | 40 | PDT_0102_HiHiLimit | %MD528 | 43265 | PDT_0102_LL | %MX25.0 | 3201 | PDT_0102_L | %MX25.1 | 3202 | PDT_0102_H | %MX25.2 | 3203 | PDT_0102_HH | %MX25.3 | 3204 |  | PDT_0102_whz | %MD532 | 43267 | PDT_0102_whzzt | %MX25.4 | 3205 | %MD512 | 43257
10 | LK411 | AI |  |  | 1_3_AI_1 | 西部片区调压站 | test |  |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | _LoLoLimit | %MD540 | 43271 |  | _LoLimit | %MD544 | 43273 |  | _HiLimit | %MD548 | 43275 |  | _HiHiLimit | %MD552 | 43277 | _LL | %MX25.5 | 3206 | _L | %MX25.6 | 3207 | _H | %MX25.7 | 3208 | _HH | %MX26.0 | 3209 |  | _whz | %MD556 | 43279 | _whzzt | %MX26.1 | 3210 | %MD536 | 43269
11 | LK411 | AI |  |  | 1_3_AI_2 | 西部片区调压站 | test |  |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | _LoLoLimit | %MD564 | 43283 |  | _LoLimit | %MD568 | 43285 |  | _HiLimit | %MD572 | 43287 |  | _HiHiLimit | %MD576 | 43289 | _LL | %MX26.2 | 3211 | _L | %MX26.3 | 3212 | _H | %MX26.4 | 3213 | _HH | %MX26.5 | 3214 |  | _whz | %MD580 | 43291 | _whzzt | %MX26.6 | 3215 | %MD560 | 43281
12 | LK411 | AI |  |  | 1_3_AI_3 | 西部片区调压站 | test |  |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | _LoLoLimit | %MD588 | 43295 |  | _LoLimit | %MD592 | 43297 |  | _HiLimit | %MD596 | 43299 |  | _HiHiLimit | %MD600 | 43301 | _LL | %MX26.7 | 3216 | _L | %MX27.0 | 3217 | _H | %MX27.1 | 3218 | _HH | %MX27.2 | 3219 |  | _whz | %MD604 | 43303 | _whzzt | %MX27.3 | 3220 | %MD584 | 43293
13 | LK411 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_4 | 西部片区调压站 | test | SDV101A_ZI | 至新捷调节阀阀位 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | SDV101A_ZI_LoLoLimit | %MD612 | 43307 |  | SDV101A_ZI_LoLimit | %MD616 | 43309 |  | SDV101A_ZI_HiLimit | %MD620 | 43311 |  | SDV101A_ZI_HiHiLimit | %MD624 | 43313 | SDV101A_ZI_LL | %MX27.4 | 3221 | SDV101A_ZI_L | %MX27.5 | 3222 | SDV101A_ZI_H | %MX27.6 | 3223 | SDV101A_ZI_HH | %MX27.7 | 3224 |  | SDV101A_ZI_whz | %MD628 | 43315 | SDV101A_ZI_whzzt | %MX28.0 | 3225 | %MD608 | 43305
14 | LK411 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_5 | 西部片区调压站 | test | SDV101B_ZI | 新捷进口调节阀阀位 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | SDV101B_ZI_LoLoLimit | %MD636 | 43319 |  | SDV101B_ZI_LoLimit | %MD640 | 43321 |  | SDV101B_ZI_HiLimit | %MD644 | 43323 |  | SDV101B_ZI_HiHiLimit | %MD648 | 43325 | SDV101B_ZI_LL | %MX28.1 | 3226 | SDV101B_ZI_L | %MX28.2 | 3227 | SDV101B_ZI_H | %MX28.3 | 3228 | SDV101B_ZI_HH | %MX28.4 | 3229 |  | SDV101B_ZI_whz | %MD652 | 43327 | SDV101B_ZI_whzzt | %MX28.5 | 3230 | %MD632 | 43317
15 | LK411 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_6 | 西部片区调压站 | test | SDV101C_ZI | 广汇进口切断阀阀位 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | SDV101C_ZI_LoLoLimit | %MD660 | 43331 |  | SDV101C_ZI_LoLimit | %MD664 | 43333 |  | SDV101C_ZI_HiLimit | %MD668 | 43335 |  | SDV101C_ZI_HiHiLimit | %MD672 | 43337 | SDV101C_ZI_LL | %MX28.6 | 3231 | SDV101C_ZI_L | %MX28.7 | 3232 | SDV101C_ZI_H | %MX29.0 | 3233 | SDV101C_ZI_HH | %MX29.1 | 3234 |  | SDV101C_ZI_whz | %MD676 | 43339 | SDV101C_ZI_whzzt | %MX29.2 | 3235 | %MD656 | 43329
16 | LK411 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_7 | 西部片区调压站 | test | SDV101D_ZI | 广汇进口调节阀阀位 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | SDV101D_ZI_LoLoLimit | %MD684 | 43343 |  | SDV101D_ZI_LoLimit | %MD688 | 43345 |  | SDV101D_ZI_HiLimit | %MD692 | 43347 |  | SDV101D_ZI_HiHiLimit | %MD696 | 43349 | SDV101D_ZI_LL | %MX29.3 | 3236 | SDV101D_ZI_L | %MX29.4 | 3237 | SDV101D_ZI_H | %MX29.5 | 3238 | SDV101D_ZI_HH | %MX29.6 | 3239 |  | SDV101D_ZI_whz | %MD700 | 43351 | SDV101D_ZI_whzzt | %MX29.7 | 3240 | %MD680 | 43341
17 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_0 | 西部片区调压站 | test | ESD | ESD | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.0 | 3241
18 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_1 | 西部片区调压站 | test | ESDV101_OF | 进站电动阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.1 | 3242
19 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_2 | 西部片区调压站 | test | ESDV101_CF | 进站电动阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.2 | 3243
20 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_3 | 西部片区调压站 | test | ESDV101_RL | 进站电动阀远程就地 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.3 | 3244
21 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_4 | 西部片区调压站 | test | ESDV101_F | 进站电动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.4 | 3245
22 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_5 | 西部片区调压站 | test | ESDV102_OF | 进口放空电动阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.5 | 3246
23 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_6 | 西部片区调压站 | test | ESDV102_CF | 进口放空电动阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.6 | 3247
24 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_7 | 西部片区调压站 | test | ESDV102_RL | 进口放空电动阀远程就地 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.7 | 3248
25 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_8 | 西部片区调压站 | test | ESDV102_F | 进口放空电动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.0 | 3249
26 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_9 | 西部片区调压站 | test | ESDV103_OF | 新捷出口放空电动阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.1 | 3250
27 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_10 | 西部片区调压站 | test | ESDV103_CF | 新捷出口放空电动阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.2 | 3251
28 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_11 | 西部片区调压站 | test | ESDV103_RL | 新捷出口放空电动阀远程就地 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.3 | 3252
29 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_12 | 西部片区调压站 | test | ESDV103_F | 新捷出口放空电动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.4 | 3253
30 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_13 | 西部片区调压站 | test | ESDV104_OF | 广汇出口放空电动阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.5 | 3254
31 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_14 | 西部片区调压站 | test | ESDV104_CF | 广汇出口放空电动阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.6 | 3255
32 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_4_DI_15 | 西部片区调压站 | test | ESDV104_RL | 广汇出口放空电动阀远程就地 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.7 | 3256
33 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_5_DI_0 | 西部片区调压站 | test | ESDV104_F | 广汇出口放空电动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.0 | 3257
34 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_5_DI_1 | 西部片区调压站 | test | ESDV105_OF | 广汇出口电动阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.1 | 3258
35 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_5_DI_2 | 西部片区调压站 | test | ESDV105_CF | 广汇出口电动阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.2 | 3259
36 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_5_DI_3 | 西部片区调压站 | test | ESDV105_RL | 广汇出口电动阀远程就地 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.3 | 3260
37 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_5_DI_4 | 西部片区调压站 | test | ESDV105_F | 广汇出口电动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.4 | 3261
38 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_5_DI_5 | 西部片区调压站 | test | ESDV106_OF | 新捷出口电动阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.5 | 3262
39 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_5_DI_6 | 西部片区调压站 | test | ESDV106_CF | 新捷出口电动阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.6 | 3263
40 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_5_DI_7 | 西部片区调压站 | test | ESDV106_RL | 新捷出口电动阀远程就地 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.7 | 3264
41 | LK610 | DI | 无源 | 常闭 | 1_5_DI_8 | 西部片区调压站 | test | ESDV106_F | 新捷出口电动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.0 | 3265
42 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_9 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.1 | 3266
43 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_10 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.2 | 3267
44 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_11 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.3 | 3268
45 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_12 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.4 | 3269
46 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_13 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.5 | 3270
47 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_14 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.6 | 3271
48 | LK610 | DI |  |  | 1_5_DI_15 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.7 | 3272
49 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_0 | 西部片区调压站 | test | SDV101A_OF | 新捷进口切断阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.0 | 3273
50 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_1 | 西部片区调压站 | test | SDV101A_CF | 新捷进口切断阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.1 | 3274
51 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_2 | 西部片区调压站 | test | PCV101B_OF | 新捷进口调节阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.2 | 3275
52 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_3 | 西部片区调压站 | test | PCV101B_CF | 新捷进口调节阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.3 | 3276
53 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_4 | 西部片区调压站 | test | SDV101C_OF | 广汇进口切断阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.4 | 3277
54 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_5 | 西部片区调压站 | test | SDV101C_CF | 广汇进口切断阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.5 | 3278
55 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_6 | 西部片区调压站 | test | PCV101D_OF | 广汇进口调节阀开到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.6 | 3279
56 | LK610 | DI | 无源 | 常开 | 1_6_DI_7 | 西部片区调压站 | test | PCV101D_CF | 广汇进口调节阀关到位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.7 | 3280
57 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_8 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.0 | 3281
58 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_9 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.1 | 3282
59 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_10 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.2 | 3283
60 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_11 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.3 | 3284
61 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_12 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.4 | 3285
62 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_13 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.5 | 3286
63 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_14 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.6 | 3287
64 | LK610 | DI |  |  | 1_6_DI_15 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.7 | 3288
65 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_0 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.0 | 3289
66 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_1 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.1 | 3290
67 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_2 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.2 | 3291
68 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_3 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.3 | 3292
69 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_4 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.4 | 3293
70 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_5 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.5 | 3294
71 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_6 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.6 | 3295
72 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_7 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.7 | 3296
73 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_8 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.0 | 3297
74 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_9 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.1 | 3298
75 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_10 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.2 | 3299
76 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_11 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.3 | 3300
77 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_12 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.4 | 3301
78 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_13 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.5 | 3302
79 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_14 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.6 | 3303
80 | LK610 | DI |  |  | 1_7_DI_15 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.7 | 3304
81 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_0 | 西部片区调压站 | test | ESDV101_ZXO | 进站电动阀开阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.0 | 3305
82 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_1 | 西部片区调压站 | test | ESDV101_ZXC | 进站电动阀关阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.1 | 3306
83 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_2 | 西部片区调压站 | test | ESDV102_ZXO | 进口放空电动阀开阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.2 | 3307
84 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_3 | 西部片区调压站 | test | ESDV102_ZXC | 进口放空电动阀关阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.3 | 3308
85 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_4 | 西部片区调压站 | test | ESDV103_ZXO | 新捷出口放空电动阀开阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.4 | 3309
86 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_5 | 西部片区调压站 | test | ESDV103_ZXC | 新捷出口放空电动阀关阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.5 | 3310
87 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_6 | 西部片区调压站 | test | ESDV104_ZXO | 广汇出口放空电动阀开阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.6 | 3311
88 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_7 | 西部片区调压站 | test | ESDV104_ZXC | 广汇出口放空电动阀关阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.7 | 3312
89 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_8 | 西部片区调压站 | test | ESDV105_ZXO | 广汇出口电动阀开阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.0 | 3313
90 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_9 | 西部片区调压站 | test | ESDV105_ZXC | 广汇出口电动阀关阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.1 | 3314
91 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_10 | 西部片区调压站 | test | ESDV106_ZXO | 新捷出口电动阀开阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.2 | 3315
92 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 1_8_DO_11 | 西部片区调压站 | test | ESDV106_ZXC | 新捷出口电动阀关阀命令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.3 | 3316
93 | LK710 | DO |  |  | 1_8_DO_12 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.4 | 3317
94 | LK710 | DO |  |  | 1_8_DO_13 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.5 | 3318
95 | LK710 | DO |  |  | 1_8_DO_14 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.6 | 3319
96 | LK710 | DO |  |  | 1_8_DO_15 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.7 | 3320
97 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_0 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.0 | 3321
98 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_1 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.1 | 3322
99 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_2 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.2 | 3323
100 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_3 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.3 | 3324
101 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_4 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.4 | 3325
102 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_5 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.5 | 3326
103 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_6 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.6 | 3327
104 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_7 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.7 | 3328
105 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_8 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.0 | 3329
106 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_9 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.1 | 3330
107 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_10 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.2 | 3331
108 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_11 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.3 | 3332
109 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_12 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.4 | 3333
110 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_13 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.5 | 3334
111 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_14 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.6 | 3335
112 | LK710 | DO |  |  | 1_9_DO_15 | 西部片区调压站 | test |  |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.7 | 3336

## 可燃气体探测器
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
西部片区调压站 | GT_0101 | 1#可燃气体探测器浓度 | REAL |  |  |  |  | %MD704 | 43353
西部片区调压站 | GT_0101__H | 1#可燃气体探测器浓度高报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.0 | 3337
西部片区调压站 | GT_0101__HH | 1#可燃气体探测器浓度高高报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.1 | 3338
西部片区调压站 | GT_0101__HiHiLimit | 1#可燃气体探测器浓度高高限设定值 | REAL |  |  |  | 40 | %MD708 | 43355
西部片区调压站 | GT_0101__HiLimit | 1#可燃气体探测器浓度高限设定值 | REAL |  |  | 20 |  | %MD712 | 43357
西部片区调压站 | GT_0101__XUS | 1#可燃气体探测器故障 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.2 | 3339
西部片区调压站 | GT_0101__whz | 1#可燃气体探测器浓度维护值 | REAL |  |  |  |  | %MD716 | 43359
西部片区调压站 | GT_0101__whzzt | 1#可燃气体探测器浓度维护值开关 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.3 | 3340
西部片区调压站 | GT_0102 | 2#可燃气体探测器浓度 | REAL |  |  |  |  | %MD720 | 43361
西部片区调压站 | GT_0102__H | 2#可燃气体探测器浓度高报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.4 | 3341
西部片区调压站 | GT_0102__HH | 2#可燃气体探测器浓度高高报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.5 | 3342
西部片区调压站 | GT_0102__HiHiLimit | 2#可燃气体探测器浓度高高限设定值 | REAL |  |  |  | 40 | %MD724 | 43363
西部片区调压站 | GT_0102__HiLimit | 2#可燃气体探测器浓度高限设定值 | REAL |  |  | 20 |  | %MD728 | 43365
西部片区调压站 | GT_0102__XUS | 2#可燃气体探测器故障 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.6 | 3343
西部片区调压站 | GT_0102__whz | 2#可燃气体探测器浓度维护值 | REAL |  |  |  |  | %MD732 | 43367
西部片区调压站 | GT_0102__whzzt | 2#可燃气体探测器浓度维护值开关 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.7 | 3344

## 电动阀
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
西部片区调压站 | MOV0101_AM | 1#电动阀手自动状态 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.0 | 3345
西部片区调压站 | MOV0101_C_AM | 1#电动阀中心手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.1 | 3346
西部片区调压站 | MOV0101_C_CLOSE | 1#电动阀中心关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.2 | 3347
西部片区调压站 | MOV0101_C_OPEN | 1#电动阀中心开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.3 | 3348
西部片区调压站 | MOV0101_DA | 1#电动阀开关阀门超时报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.4 | 3349
西部片区调压站 | MOV0101_S_AM | 1#电动阀站控手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.5 | 3350
西部片区调压站 | MOV0101_S_CLOSE | 1#电动阀站控关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.6 | 3351
西部片区调压站 | MOV0101_S_OPEN | 1#电动阀站控开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.7 | 3352
西部片区调压站 | MOV0101_XSC | 1#电动阀关阀控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.0 | 3353
西部片区调压站 | MOV0101_XSO | 1#电动阀开阀控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.1 | 3354
西部片区调压站 | MOV0101_ZIA | 1#电动阀综合故障报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.2 | 3355
西部片区调压站 | MOV0101_ZIC | 1#电动阀关到位 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.3 | 3356
西部片区调压站 | MOV0101_ZIO | 1#电动阀开到位 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.4 | 3357
西部片区调压站 | MOV0101_ZIX | 1#电动阀就地/远程状态指示 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.5 | 3358
西部片区调压站 | MOV0102_AM | 2#电动阀手自动状态 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.6 | 3359
西部片区调压站 | MOV0102_C_AM | 2#电动阀中心手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.7 | 3360
西部片区调压站 | MOV0102_C_CLOSE | 2#电动阀中心关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.0 | 3361
西部片区调压站 | MOV0102_C_OPEN | 2#电动阀中心开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.1 | 3362
西部片区调压站 | MOV0102_DA | 2#电动阀开关阀门超时报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.2 | 3363
西部片区调压站 | MOV0102_S_AM | 2#电动阀站控手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.3 | 3364
西部片区调压站 | MOV0102_S_CLOSE | 2#电动阀站控关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.4 | 3365
西部片区调压站 | MOV0102_S_OPEN | 2#电动阀站控开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.5 | 3366
西部片区调压站 | MOV0102_XSC | 2#电动阀关阀控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.6 | 3367
西部片区调压站 | MOV0102_XSO | 2#电动阀开阀控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.7 | 3368
西部片区调压站 | MOV0102_ZIA | 2#电动阀综合故障报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.0 | 3369
西部片区调压站 | MOV0102_ZIC | 2#电动阀关到位 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.1 | 3370
西部片区调压站 | MOV0102_ZIO | 2#电动阀开到位 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.2 | 3371
西部片区调压站 | MOV0102_ZIX | 2#电动阀就地/远程状态指示 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.3 | 3372