## IO点表
序号 | 模块名称 | 模块类型 | 供电类型（有源/无源） | 线制 | 通道位号 | 场站名 | 场站编号 | 变量名称（HMI） | 变量描述 | 数据类型 | 单位 | 保存历史 | 掉电保护 | 量程低限 | 量程高限 | SLL设定值 | SLL设定点位 | SLL设定点位_PLC地址 | SLL设定点位_通讯地址 | SL设定值 | SL设定点位 | SL设定点位_PLC地址 | SL设定点位_通讯地址 | SH设定值 | SH设定点位 | SH设定点位_PLC地址 | SH设定点位_通讯地址 | SHH设定值 | SHH设定点位 | SHH设定点位_PLC地址 | SHH设定点位_通讯地址 | LL报警 | LL报警_PLC地址 | LL报警_通讯地址 | L报警 | L报警_PLC地址 | L报警_通讯地址 | H报警 | H报警_PLC地址 | H报警_通讯地址 | HH报警 | HH报警_PLC地址 | HH报警_通讯地址 | 维护值设定 | 维护值设定点位 | 维护值设定点位_PLC地址 | 维护值设定点位_通讯地址 | 维护使能开关点位 | 维护使能开关点位_PLC地址 | 维护使能开关点位_通讯地址 | PLC绝对地址 | 上位机通讯地址
1 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_0 | 路口铺门站 | test | TT-1101 | 进站温度检测 | REAL | ℃ | 是 | 是 | -20 | 80 |  |  | %MD324 | 43163 |  |  | %MD328 | 43165 |  |  | %MD332 | 43167 |  |  | %MD336 | 43169 |  | %MX20.0 | 3161 |  | %MX20.1 | 3162 |  | %MX20.2 | 3163 |  | %MX20.3 | 3164 |  |  | %MD340 | 43171 |  | %MX20.4 | 3165 | %MD320 | 43161
2 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_1 | 路口铺门站 | test | PdT-2101 | A套过滤器差压检测 | REAL | kPa | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD348 | 43175 |  |  | %MD352 | 43177 |  |  | %MD356 | 43179 |  |  | %MD360 | 43181 |  | %MX20.5 | 3166 |  | %MX20.6 | 3167 |  | %MX20.7 | 3168 |  | %MX21.0 | 3169 |  |  | %MD364 | 43183 |  | %MX21.1 | 3170 | %MD344 | 43173
3 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_2 | 路口铺门站 | test | PdT-2201 | B套过滤器差压检测 | REAL | kPa | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD372 | 43187 |  |  | %MD376 | 43189 |  |  | %MD380 | 43191 |  |  | %MD384 | 43193 |  | %MX21.2 | 3171 |  | %MX21.3 | 3172 |  | %MX21.4 | 3173 |  | %MX21.5 | 3174 |  |  | %MD388 | 43195 |  | %MX21.6 | 3175 | %MD368 | 43185
4 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_3 | 路口铺门站 | test | XZ-6101 | A套监控调压阀位检测 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD396 | 43199 |  |  | %MD400 | 43201 |  |  | %MD404 | 43203 |  |  | %MD408 | 43205 |  | %MX21.7 | 3176 |  | %MX22.0 | 3177 |  | %MX22.1 | 3178 |  | %MX22.2 | 3179 |  |  | %MD412 | 43207 |  | %MX22.3 | 3180 | %MD392 | 43197
5 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_4 | 路口铺门站 | test | XZ-6102 | A套调压橇工作调节阀阀位指示 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD420 | 43211 |  |  | %MD424 | 43213 |  |  | %MD428 | 43215 |  |  | %MD432 | 43217 |  | %MX22.4 | 3181 |  | %MX22.5 | 3182 |  | %MX22.6 | 3183 |  | %MX22.7 | 3184 |  |  | %MD436 | 43219 |  | %MX23.0 | 3185 | %MD416 | 43209
6 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_5 | 路口铺门站 | test | PT-6101 | A套调压橇后压力检测 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD444 | 43223 |  |  | %MD448 | 43225 |  |  | %MD452 | 43227 |  |  | %MD456 | 43229 |  | %MX23.1 | 3186 |  | %MX23.2 | 3187 |  | %MX23.3 | 3188 |  | %MX23.4 | 3189 |  |  | %MD460 | 43231 |  | %MX23.5 | 3190 | %MD440 | 43221
7 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_6 | 路口铺门站 | test | XZ-6201 | B套监控调压阀位检测 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD468 | 43235 |  |  | %MD472 | 43237 |  |  | %MD476 | 43239 |  |  | %MD480 | 43241 |  | %MX23.6 | 3191 |  | %MX23.7 | 3192 |  | %MX24.0 | 3193 |  | %MX24.1 | 3194 |  |  | %MD484 | 43243 |  | %MX24.2 | 3195 | %MD464 | 43233
8 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 1_1_AI_7 | 路口铺门站 | test | XZ-6202 | B套调压橇工作调节阀阀位指示 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD492 | 43247 |  |  | %MD496 | 43249 |  |  | %MD500 | 43251 |  |  | %MD504 | 43253 |  | %MX24.3 | 3196 |  | %MX24.4 | 3197 |  | %MX24.5 | 3198 |  | %MX24.6 | 3199 |  |  | %MD508 | 43255 |  | %MX24.7 | 3200 | %MD488 | 43245
9 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_0 | 路口铺门站 | test | PT-6201 | B套调压橇后压力检测 | REAL | MPa | 是 | 是 | 0 | 6 |  |  | %MD516 | 43259 |  |  | %MD520 | 43261 |  |  | %MD524 | 43263 |  |  | %MD528 | 43265 |  | %MX25.0 | 3201 |  | %MX25.1 | 3202 |  | %MX25.2 | 3203 |  | %MX25.3 | 3204 |  |  | %MD532 | 43267 |  | %MX25.4 | 3205 | %MD512 | 43257
10 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_1 | 路口铺门站 | test | TT-1201 | 出站温度检测 | REAL | ℃ | 是 | 是 | -20 | 80 |  |  | %MD540 | 43271 |  |  | %MD544 | 43273 |  |  | %MD548 | 43275 |  |  | %MD552 | 43277 |  | %MX25.5 | 3206 |  | %MX25.6 | 3207 |  | %MX25.7 | 3208 |  | %MX26.0 | 3209 |  |  | %MD556 | 43279 |  | %MX26.1 | 3210 | %MD536 | 43269
11 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_2 | 路口铺门站 | test | PT-1202 | 出站放空压力检测 | REAL | MPa | 是 | 是 | 0 | 6 |  |  | %MD564 | 43283 |  |  | %MD568 | 43285 |  |  | %MD572 | 43287 |  |  | %MD576 | 43289 |  | %MX26.2 | 3211 |  | %MX26.3 | 3212 |  | %MX26.4 | 3213 |  | %MX26.5 | 3214 |  |  | %MD580 | 43291 |  | %MX26.6 | 3215 | %MD560 | 43281
12 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_3 | 路口铺门站 | test | TT-0001-1 | 橇装机柜间温度检测 | REAL | ℃ | 是 | 是 | -20 | 80 |  |  | %MD588 | 43295 |  |  | %MD592 | 43297 |  |  | %MD596 | 43299 |  |  | %MD600 | 43301 |  | %MX26.7 | 3216 |  | %MX27.0 | 3217 |  | %MX27.1 | 3218 |  | %MX27.2 | 3219 |  |  | %MD604 | 43303 |  | %MX27.3 | 3220 | %MD584 | 43293
13 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_4 | 路口铺门站 | test | HT-0001-1 | 橇装机柜间湿度检测 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 |  |  | %MD612 | 43307 |  |  | %MD616 | 43309 |  |  | %MD620 | 43311 |  |  | %MD624 | 43313 |  | %MX27.4 | 3221 |  | %MX27.5 | 3222 |  | %MX27.6 | 3223 |  | %MX27.7 | 3224 |  |  | %MD628 | 43315 |  | %MX28.0 | 3225 | %MD608 | 43305
14 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_5 | 路口铺门站 | test | PT-1101 | 进站放空压力检测 | REAL | MPa | 是 | 是 | 0 | 6 |  |  | %MD636 | 43319 |  |  | %MD640 | 43321 |  |  | %MD644 | 43323 |  |  | %MD648 | 43325 |  | %MX28.1 | 3226 |  | %MX28.2 | 3227 |  | %MX28.3 | 3228 |  | %MX28.4 | 3229 |  |  | %MD652 | 43327 |  | %MX28.5 | 3230 | %MD632 | 43317
15 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_6 | 路口铺门站 | test | PT-1102 | 进站压力检测 | REAL | MPa | 是 | 是 | 0 | 6 |  |  | %MD660 | 43331 |  |  | %MD664 | 43333 |  |  | %MD668 | 43335 |  |  | %MD672 | 43337 |  | %MX28.6 | 3231 |  | %MX28.7 | 3232 |  | %MX29.0 | 3233 |  | %MX29.1 | 3234 |  |  | %MD676 | 43339 |  | %MX29.2 | 3235 | %MD656 | 43329
16 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_1_AI_7 | 路口铺门站 | test | PT-1201 | 出站压力检测 | REAL | MPa | 是 | 是 | 0 | 6 |  |  | %MD684 | 43343 |  |  | %MD688 | 43345 |  |  | %MD692 | 43347 |  |  | %MD696 | 43349 |  | %MX29.3 | 3236 |  | %MX29.4 | 3237 |  | %MX29.5 | 3238 |  | %MX29.6 | 3239 |  |  | %MD700 | 43351 |  | %MX29.7 | 3240 | %MD680 | 43341
17 |  | AI | 回路供电 | 4-20mA | 2_2_AI_0 | 路口铺门站 | test | PT-1202 | 出站放空压力检测 | REAL | MPa | 是 | 是 | 0 | 6 |  |  | %MD708 | 43355 |  |  | %MD712 | 43357 |  |  | %MD716 | 43359 |  |  | %MD720 | 43361 |  | %MX30.0 | 3241 |  | %MX30.1 | 3242 |  | %MX30.2 | 3243 |  | %MX30.3 | 3244 |  |  | %MD724 | 43363 |  | %MX30.4 | 3245 | %MD704 | 43353
18 |  | AO | 回路供电 | 4-20mA | 2_3_AO_0 | 路口铺门站 | test | XC-6101 | A套调压橇工作调节阀阀位控制 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 | [35 empty] | %MD728 | 43365
19 |  | AO | 回路供电 | 4-20mA | 2_3_AO_1 | 路口铺门站 | test | XC-6201 | B套调压橇工作调节阀阀位控制 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 | [35 empty] | %MD732 | 43367
20 |  | AO | 回路供电 | 4-20mA | 2_3_AO_2 | 路口铺门站 | test | HS-1209 | 加臭橇流量反馈 | REAL | % | 是 | 是 | 0 | 100 | [35 empty] | %MD736 | 43369
21 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_0 | 路口铺门站 | test | XS-1101 | 进站紧急切断阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.5 | 3246
22 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_1 | 路口铺门站 | test | ZSH-1101 | 进站紧急切断阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.6 | 3247
23 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_2 | 路口铺门站 | test | ZSL-1101 | 进站紧急切断阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX30.7 | 3248
24 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_3 | 路口铺门站 | test | XS-1105 | 进站放空电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.0 | 3249
25 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_4 | 路口铺门站 | test | ZSH-1105 | 进站放空电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.1 | 3250
26 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_5 | 路口铺门站 | test | ZSL-1105 | 进站放空电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.2 | 3251
27 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_6 | 路口铺门站 | test | UIA-1105 | 进站放空电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.3 | 3252
28 |  | DI | 干接点 |  | 1_2_DI_7 | 路口铺门站 | test | UA-1105 | 进站放空电动执行机构综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.4 | 3253
29 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_0 | 路口铺门站 | test | XS-2101 | A套过滤器出口电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.5 | 3254
30 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_1 | 路口铺门站 | test | ZSH-2101 | A套过滤器出口电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.6 | 3255
31 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_10 | 路口铺门站 | test | ZSL-2101 | A套过滤器出口电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX31.7 | 3256
32 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_11 | 路口铺门站 | test | UIA-2101 | A套过滤器出口电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.0 | 3257
33 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_12 | 路口铺门站 | test | UA-2101 | A套过滤器出口电动阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.1 | 3258
34 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_13 | 路口铺门站 | test | XS-2201 | B套过滤器出口电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.2 | 3259
35 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_14 | 路口铺门站 | test | ZSH-2201 | B套过滤器出口电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.3 | 3260
36 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_15 | 路口铺门站 | test | ZSL-2201 | B套过滤器出口电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.4 | 3261
37 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_2 | 路口铺门站 | test | UIA-2201 | B套过滤器出口电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.5 | 3262
38 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_3 | 路口铺门站 | test | UA-2201 | B套过滤器出口电动阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.6 | 3263
39 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_4 | 路口铺门站 | test | XS-5101 | A套计量系统电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX32.7 | 3264
40 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_5 | 路口铺门站 | test | ZSH-5101 | A套计量系统电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.0 | 3265
41 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_6 | 路口铺门站 | test | ZSL-5101 | A套计量系统电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.1 | 3266
42 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_7 | 路口铺门站 | test | UIA-5101 | A套计量系统电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.2 | 3267
43 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_8 | 路口铺门站 | test | UA-5101 | A套计量系统电动阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.3 | 3268
44 |  | DI | 干接点 |  | 2_4_DI_9 | 路口铺门站 | test | XS-5201 | B套计量系统电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.4 | 3269
45 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_0 | 路口铺门站 | test | ZSH-5201 | B套计量系统电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.5 | 3270
46 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_1 | 路口铺门站 | test | ZSL-5201 | B套计量系统电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.6 | 3271
47 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_10 | 路口铺门站 | test | UIA-5201 | B套计量系统电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX33.7 | 3272
48 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_11 | 路口铺门站 | test | UA-5201 | B套计量系统电动阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.0 | 3273
49 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_12 | 路口铺门站 | test | XS-6101 | A套调压系统入口电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.1 | 3274
50 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_13 | 路口铺门站 | test | ZSH-6101 | A套调压系统入口电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.2 | 3275
51 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_14 | 路口铺门站 | test | ZSL-6101 | A套调压系统入口电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.3 | 3276
52 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_15 | 路口铺门站 | test | UIA-6101 | A套调压系统入口电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.4 | 3277
53 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_2 | 路口铺门站 | test | UA-6101 | A套调压系统入口电动阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.5 | 3278
54 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_3 | 路口铺门站 | test | SSVZSL-6101 | A套安全切断阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.6 | 3279
55 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_4 | 路口铺门站 | test | PVXS-6101 | A套调压橇工作调节阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX34.7 | 3280
56 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_5 | 路口铺门站 | test | PVUA-6101 | A套调压橇工作调节阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.0 | 3281
57 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_6 | 路口铺门站 | test | XS-6201 | B套调压系统入口电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.1 | 3282
58 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_7 | 路口铺门站 | test | ZSH-6201 | B套调压系统入口电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.2 | 3283
59 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_8 | 路口铺门站 | test | ZSL-6201 | B套调压系统入口电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.3 | 3284
60 |  | DI | 干接点 |  | 2_5_DI_9 | 路口铺门站 | test | UIA-6201 | B套调压系统入口电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.4 | 3285
61 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_0 | 路口铺门站 | test | UA-6201 | B套调压系统入口电动阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.5 | 3286
62 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_1 | 路口铺门站 | test | SSVZSL-6201 | B套安全切断阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.6 | 3287
63 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_10 | 路口铺门站 | test | PVXS-6201 | B套调压橇工作调节阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX35.7 | 3288
64 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_11 | 路口铺门站 | test | PVUA-6201 | B套调压橇工作调节阀综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.0 | 3289
65 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_12 | 路口铺门站 | test | XS-1201 | 出站紧急切断阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.1 | 3290
66 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_13 | 路口铺门站 | test | ZSH-1201 | 出站紧急切断阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.2 | 3291
67 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_14 | 路口铺门站 | test | ZSL-1201 | 出站紧急切断阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.3 | 3292
68 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_15 | 路口铺门站 | test | XS-1202 | 出站放空电动阀控制方式 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.4 | 3293
69 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_2 | 路口铺门站 | test | ZSH-1202 | 出站放空电动阀开到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.5 | 3294
70 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_3 | 路口铺门站 | test | ZSL-1202 | 出站放空电动阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.6 | 3295
71 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_4 | 路口铺门站 | test | UIA-1202 | 出站放空电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX36.7 | 3296
72 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_5 | 路口铺门站 | test | UA-1202 | 出站放空电动执行机构综合故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.0 | 3297
73 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_6 | 路口铺门站 | test | YS-1201 | 去滨江工业园管线通球检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.1 | 3298
74 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_7 | 路口铺门站 | test | DS-1101 | 橇装机柜间行程开关 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.2 | 3299
75 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_8 | 路口铺门站 | test | SD-0001-1 | 橇装机柜间烟感探测器报警信号 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.3 | 3300
76 |  | DI | 干接点 |  | 2_6_DI_9 | 路口铺门站 | test | SH-0001-1 | 橇装机柜间温感探测器报警信号 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.4 | 3301
77 |  | DI | 干接点 |  | 2_7_DI_0 | 路口铺门站 | test | ZI-0001 | 发电机的运行状态 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.5 | 3302
78 |  | DI | 干接点 |  | 2_7_DI_1 | 路口铺门站 | test | ZSL-4201 | B套安全切断阀关到位检测 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.6 | 3303
79 |  | DI | 干接点 |  | 2_7_DI_10 | 路口铺门站 | test | HS-9001 | 站场一级关断按钮(大门) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX37.7 | 3304
80 |  | DI | 干接点 |  | 2_7_DI_11 | 路口铺门站 | test | HS-9002 | 站场一级关断按钮(逃生门) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.0 | 3305
81 |  | DI | 干接点 |  | 2_7_DI_12 | 路口铺门站 | test | HS-9003 | 站场一级关断按钮(工艺区) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.1 | 3306
82 |  | DI | 干接点 |  | 2_7_DI_13 | 路口铺门站 | test | HS-9004 | 站场一级关断按钮(橇装机柜间) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.2 | 3307
83 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_0 | 路口铺门站 | test | XO-1101 | 进站紧急切断阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.3 | 3308
84 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_1 | 路口铺门站 | test | XC-1101 | 进站紧急切断阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.4 | 3309
85 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_2 | 路口铺门站 | test | XO-1105 | 进站放空电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.5 | 3310
86 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_3 | 路口铺门站 | test | XC-1105 | 进站放空电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.6 | 3311
87 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_4 | 路口铺门站 | test | XO-2101 | A套过滤器出口电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX38.7 | 3312
88 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_5 | 路口铺门站 | test | XC-2101 | A套过滤器出口电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.0 | 3313
89 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_6 | 路口铺门站 | test | XO-2201 | B套过滤器出口电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.1 | 3314
90 |  | DO |  | 24VDC | 1_3_DO_7 | 路口铺门站 | test | XC-2201 | B套过滤器出口电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.2 | 3315
91 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_0 | 路口铺门站 | test | XO-5101 | A套计量系统电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.3 | 3316
92 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_1 | 路口铺门站 | test | XC-5101 | A套计量系统电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.4 | 3317
93 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_2 | 路口铺门站 | test | XO-5201 | B套计量系统电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.5 | 3318
94 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_3 | 路口铺门站 | test | XC-5201 | B套计量系统电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.6 | 3319
95 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_4 | 路口铺门站 | test | XO-6101 | A套调压系统入口电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX39.7 | 3320
96 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_5 | 路口铺门站 | test | XC-6101 | A套调压系统入口电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.0 | 3321
97 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_6 | 路口铺门站 | test | XO-6201 | B套调压系统入口电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.1 | 3322
98 |  | DO |  | 24VDC | 1_4_DO_7 | 路口铺门站 | test | XC-6201 | B套调压系统入口电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.2 | 3323
99 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_0 | 路口铺门站 | test | XO-1201 | 出站紧急切断阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.3 | 3324
100 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_1 | 路口铺门站 | test | XC-1201 | 出站紧急切断阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.4 | 3325
101 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_10 | 路口铺门站 | test | XO-1202 | 出站放空电动阀开控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.5 | 3326
102 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_11 | 路口铺门站 | test | XC-1202 | 出站放空电动阀关控制 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.6 | 3327
103 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_12 | 路口铺门站 | test | EXC-1101 | 进站紧急切断阀ESD关 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX40.7 | 3328
104 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_13 | 路口铺门站 | test | EXO-1105 | 进站放空电动阀ESD开阀 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.0 | 3329
105 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_14 | 路口铺门站 | test | EXC-6101 | A套安全切断阀ESD关 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.1 | 3330
106 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_15 | 路口铺门站 | test | EXC-6201 | B套安全切断阀ESD关 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.2 | 3331
107 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_2 | 路口铺门站 | test | EXC-1201 | 出站紧急切断阀ESD关 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.3 | 3332
108 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_3 | 路口铺门站 | test | AA-9001 | 声光报警(大门) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.4 | 3333
109 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_4 | 路口铺门站 | test | AA-9002 | 声光报警((逃生门) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.5 | 3334
110 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_5 | 路口铺门站 | test | AA-9003 | 声光报警(工艺区) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.6 | 3335
111 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_6 | 路口铺门站 | test | AA-9004 | 声光报警(橇装机柜间) | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX41.7 | 3336
112 |  | DO |  | 24VDC | 2_8_DO_7 | 路口铺门站 | test | HS-9201 | 非消防电源切断信号 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX42.0 | 3337

## 可燃气体探测器
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
路口铺门站 | GT_0101 | 可燃气体探测器浓度 | REAL |  |  |  |  | %MD740 | 43371
路口铺门站 | GT_0101_H | 可燃气体探测器浓度高报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.1 | 3338
路口铺门站 | GT_0101_HH | 可燃气体探测器浓度高高报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.2 | 3339
路口铺门站 | GT_0101_HiHiLimit | 可燃气体探测器浓度高高限设定值 | REAL |  |  |  | 40 | %MD744 | 43373
路口铺门站 | GT_0101_HiLimit | 可燃气体探测器浓度高限设定值 | REAL |  |  | 20 |  | %MD748 | 43375
路口铺门站 | GT_0101_XUS | 可燃气体探测器故障 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.3 | 3340
路口铺门站 | GT_0101_whz | 可燃气体探测器浓度维护值 | REAL |  |  |  |  | %MD752 | 43377
路口铺门站 | GT_0101_whzzt | 可燃气体探测器浓度维护值开关 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.4 | 3341

## 整体点位
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
路口铺门站 | CS01 | 中心/站控状态反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.5 | 3342
路口铺门站 | C_CS01 | 中心发 中心/站控切换 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.6 | 3343
路口铺门站 | C_ESD_RESET | 中控ESD复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX42.7 | 3344
路口铺门站 | C_ESD_SLEEP | 中控ESD休眠命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.0 | 3345
路口铺门站 | C_ESD_SLEEP_CL | 中控ESD取消休眠命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.1 | 3346
路口铺门站 | C_RESET | 中心综合复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.2 | 3347
路口铺门站 | ESD_ACTION | 全场ESD触发 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.3 | 3348
路口铺门站 | ESD_RESET | ESD复位反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.4 | 3349
路口铺门站 | ESD_SLEEP | ESD休眠反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.5 | 3350
路口铺门站 | RESET | 综合复位反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.6 | 3351
路口铺门站 | S_CS01 | 站控发 中心/站控切换 | BOOL |  |  |  |  | %MX43.7 | 3352
路口铺门站 | S_ESD_RESET | 站控ESD复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.0 | 3353
路口铺门站 | S_ESD_SLEEP | 站控ESD休眠命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.1 | 3354
路口铺门站 | S_ESD_SLEEP_CL | 站控ESD取消休眠命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.2 | 3355
路口铺门站 | S_RESET | 站控综合复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.3 | 3356

## 阀门
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
路口铺门站 | 121AM | 1#电动阀手自动状态 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.4 | 3357
路口铺门站 | 121C_AM | 1#电动阀中心手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.5 | 3358
路口铺门站 | 121C_CLOSE | 1#电动阀中心关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.6 | 3359
路口铺门站 | 121C_OPEN | 1#电动阀中心开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX44.7 | 3360
路口铺门站 | 121DA | 1#电动阀开关阀超时 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.0 | 3361
路口铺门站 | 121S_AM | 1#电动阀站控手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.1 | 3362
路口铺门站 | 121S_CLOSE | 1#电动阀站控关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.2 | 3363
路口铺门站 | 121S_OPEN | 1#电动阀站控开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.3 | 3364
路口铺门站 | 121AM | 2#电动阀手自动状态 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.4 | 3365
路口铺门站 | 121C_AM | 2#电动阀中心手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.5 | 3366
路口铺门站 | 121C_CLOSE | 2#电动阀中心关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.6 | 3367
路口铺门站 | 121C_OPEN | 2#电动阀中心开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX45.7 | 3368
路口铺门站 | 121DA | 2#电动阀开关阀超时 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.0 | 3369
路口铺门站 | 121S_AM | 2#电动阀站控手自动切换控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.1 | 3370
路口铺门站 | 121S_CLOSE | 2#电动阀站控关控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.2 | 3371
路口铺门站 | 121S_OPEN | 2#电动阀站控开控制 | BOOL |  |  |  |  | %MX46.3 | 3372