## IO点表
序号 | 通道位号 | 变量名称（HMI） | 变量描述 | 数据类型 | 单位 | 模块名称 | 模块类型 | 供电类型（有源/无源） | 线制 | 场站名 | 场站编号 | 保存历史 | 掉电保护 | 量程低限 | 量程高限 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC绝对地址 | 上位机通讯地址
1 | AI-01 | PT-1102 | 收球筒出口压力检测 | REAL | MPa | AI_Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | Y | N | 0 | 6
2 | AI-02 | TT-1101 | 出站温度检测 | REAL | ℃ | AI_Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | Y | N | -20 | 80
3 | AI-03 | PdT-2101 | 过滤器A差压检测 | REAL | kPa | AI_Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | Y | N | 0 | 100
4 | AI-04 | PdT-2201 | 过滤器B差压检测 | REAL | kPa | AI_Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | Y | N | 0 | 100
5 |  | XZ-4101 | 调压系统A监控调压阀阀位指示 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
6 |  | XZ-4102 | 调压系统A工作调节阀阀位指示 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
7 |  | PT-4102 | 调压系统A后压力检测 | REAL | MPa | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 6
8 |  | XZ-4201 | 调压系统B监控调压阀阀位指示 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
9 |  | XZ-4202 | 调压系统B工作调节阀阀位指示 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
10 |  | PT-4202 | 调压系统B后压力检测 | REAL | MPa | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 6
11 |  | TT-1204 | 出站温度检测 | REAL | ℃ | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | -20 | 80
12 |  | PT-1203 | 出站压力检测 | REAL | MPa | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 6
13 |  | TT-0001-1 | 机柜间温度检测 | REAL | ℃ | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | -20 | 80
14 |  | HT-0001-1 | 机柜间湿度检测 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
15 | AO-01 | XC-4101 | 调压系统A监控调压阀阀位控制 | REAL | % | AO_Module | AO模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
16 | AO-02 | XC-4102 | 调压系统A工作调节阀阀位控制 | REAL | % | AO_Module | AO模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
17 |  | XC-4201 | 调压系统B监控调压阀阀位控制 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
18 |  | XC-4202 | 调压系统B工作调节阀阀位控制 | REAL | % | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
19 | DI-01 | XS-1101 | 进站紧急切断阀控制方式 | BOOL |  | DI_Module | DI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
20 | DI-02 | ZSH-1101 | 进站紧急切断阀开到位检测 | BOOL |  | DI_Module | DI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
21 | DI-03 | ZSL-1101 | 进站紧急切断阀关到位检测 | BOOL |  | DI_Module | DI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
22 | DI-04 | XS-1106 | 进站放空电动阀控制方式 | BOOL |  | DI_Module | DI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
23 |  | ZSH-1106 | 进站放空电动阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
24 |  | ZSL-1106 | 进站放空电动阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
25 |  | UIA-1106 | 进站放空电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
26 |  | UA-1106 | 进站放空电动执行机构综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
27 |  | YS-1101 | 进滨江工业园管线通球检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
28 |  | XS-2101 | A套过滤器出口电动阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
29 |  | ZSH-2101 | A套过滤器出口电动阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
30 |  | ZSL-2101 | A套过滤器出口电动阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
31 |  | UIA-2101 | A套过滤器出口电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
32 |  | UA-2101 | A套过滤器出口电动阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
33 |  | XS-2201 | B套过滤器出口电动阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
34 |  | ZSH-2201 | B套过滤器出口电动阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
35 |  | ZSL-2201 | B套过滤器出口电动阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
36 |  | UIA-2201 | B套过滤器出口电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
37 |  | UA-2201 | B套过滤器出口电动阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
38 |  | XS-3101 | 加热器前电动阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
39 |  | ZSH-3101 | 加热器前电动阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
40 |  | ZSL-3101 | 加热器前电动阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
41 |  | UIA-3101 | 加热器前电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
42 |  | UA-3101 | 加热器前电动阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
43 |  | XI-3103 | 电加热器运行状态 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
44 |  | UA-3103 | 电加热器综合故障报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
45 |  | XS-3201 | 加热器旁通电动阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
46 |  | ZSH-3201 | 加热器旁通电动阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
47 |  | ZSL-3201 | 加热器旁通电动阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
48 |  | UIA-3201 | 旁通电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
49 |  | UA-3201 | 加热器旁通电动阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
50 |  | XS-4101 | 调压系统A监控调压阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
51 |  | UA-4101 | 调压系统A监控调压阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
52 |  | PVXS-4101 | 调压系统A工作调节阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
53 |  | PVUA-4101 | 调压系统A工作调节阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
54 |  | XS-4201 | 调压系统B监控调压阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
55 |  | UA-4201 | 调压系统B监控调压阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
56 |  | PVXS-4201 | 调压系统B工作调节阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
57 |  | PVUA-4201 | 调压系统B工作调节阀综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
58 |  | XS-1201 | 出站紧急切断阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
59 |  | ZSH-1201 | 出站紧急切断阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
60 |  | ZSL-1201 | 出站紧急切断阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
61 |  | XS-1202 | 出站放空电动阀控制方式 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
62 |  | ZSH-1202 | 出站放空电动阀开到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
63 |  | ZSL-1202 | 出站放空电动阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
64 |  | UIA-1202 | 出站放空电动执行机构过扭矩报警 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
65 |  | UA-1202 | 出站放空电动执行机构综合故障 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
66 |  | DS-1101 | 机柜间行程开关 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
67 |  | SD-0001-1 | 机柜间烟感探测器报警信号 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
68 |  | SH-0001-1 | 机柜间温感探测器报警信号 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
69 |  | ZI-0001 | 发电机的运行状态 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
70 | DO-01 | XO-1101 | 进站紧急切断阀开控制 | BOOL |  | DO_Module | DO模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
71 | DO-02 | XC-1101 | 进站紧急切断阀关控制 | BOOL |  | DO_Module | DO模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
72 | DO-03 | XO-1106 | 进站放空电动阀开控制 | BOOL |  | DO_Module | DO模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
73 | DO-04 | XC-1106 | 进站放空电动阀关控制 | BOOL |  | DO_Module | DO模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
74 |  | XO-2101 | A套过滤器出口电动阀开控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
75 |  | XC-2101 | A套过滤器出口电动阀关控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
76 |  | XO-2201 | B套过滤器出口电动阀开控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
77 |  | XC-2201 | B套过滤器出口电动阀关控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
78 |  | XO-3101 | 加热器前电动阀开控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
79 |  | XC-3101 | 加热器前电动阀关控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
80 |  | HSC-3103 | 电加热器远程停炉 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
81 |  | XO-3201 | 加热器旁通电动阀开控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
82 |  | XC-3201 | 加热器旁通电动阀关控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
83 |  | XO-1201 | 出站紧急切断阀开控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
84 |  | XC-1201 | 出站紧急切断阀关控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
85 |  | XO-1202 | 出站放空电动阀开控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
86 |  | XC-1202 | 出站放空电动阀关控制 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
87 |  | PT-1101 | 进站放空压力检测 | REAL | MPa | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 6
88 |  | TT-3104 | 电加热器后温度检测 | REAL | ℃ | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | -20 | 80
89 |  | ZSL-4101 | 调压系统A安全切断阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
90 |  | ZSL-4201 | 调压系统B安全切断阀关到位检测 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
91 |  | HS-9001 | 站场一级关断按钮(大门) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
92 |  | HS-9002 | 站场一级关断按钮(逃生门) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
93 |  | HS-9003 | 站场一级关断按钮(工艺区) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
94 |  | HS-9004 | 站场一级关断按钮(橇装机柜间) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
95 |  | EXC-1101 | 进站紧急切断阀ESD关 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
96 |  | EXC-4101 | 调压系统A安全切断阀ESD关 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
97 |  | EXC-4201 | 调压系统B安全切断阀ESD关 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
98 |  | EXC-1201 | 去滨江出站紧急切断阀ESD关 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
99 |  | AA-9001 | 声光报警(大门) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
100 |  | AA-9002 | 声光报警(工艺区) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
101 |  | AA-9003 | 声光报警(工艺区) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
102 |  | AA-9004 | 声光报警(橇装机柜间) | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
103 |  | HS-9201 | 非消防电源切断信号 | BOOL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
104 |  | GT-0901 | 工艺装置区可燃气体检测 | REAL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
105 |  | RS-0001 | 恒电位仪A指示 | REAL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
106 |  | RS-0002 | 恒电位仪B指示 | REAL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
107 |  | RS-0003 | 低压开关柜指示 | REAL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
108 |  | RS-0004 | UPS综合信号指示 | REAL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100
109 |  | RS-0005 | 火灾报警系统型号指示 | REAL |  | _Module | AI模块 | 有源 | 4线制 |  |  | N | N | 0 | 100